## Sheet1
计算机信息工程学院实验室（3505、3507、3501）装修预算
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参数要求
一、先骕楼3505机房 设51个信息点（学生50个+1个教师）
1 | 静电地板 | 110.16 | 平方 | 220 | 24235.2 | 600*600*35mm 1.对地电阻；4.09×10⁸Ʊ 2. 外观尺寸和允许公差；GB/T 36340-2018 ①板幅公差：-0.10， ②板厚公差：-0.10， ③表面平面度：≦0.54mm ， ④邻边垂直度：≦0.23mm 3. 外观要求； GB/T 36340-2018 贴面及边条应粘接牢固，不开胶，板块覆盖层应无色差、疵点和断裂。 金属表面采用防腐处理 。 4. 集中荷载（扰度）；GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 挠度：≤2mm 5. 集中荷载（残余变形）；GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 残余变形：≤0.25m 6.均布荷载（扰度）；GB/T 36340-2018 CQ=9720N/m² Q=12500N/m² P=16000N/m² B=23000N/m² Z=33000N/m² CZ=43000N/m² 挠度：≤2mm 7. 极限集中荷载； GB/T 36340-2018 CQ≥5880N Q≥8850N P≥10680N B≥13350N Z≥16680N CZ≥20025N
2 | 六类网线 | 2 | 箱 | 750 | 1500 | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75 度。
3 | 水晶头 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 六类RJ45网络水晶头
4 | RVV4.0㎡电源线 | 200 | 米 | 6 | 1200 | 国标
5 | RVV1.5㎡电源线 | 200 | 米 | 4 | 800 | 国标
6 | RVV2.5㎡电源线 | 200 | 盒 | 5 | 1000 | 国标
7 | 公牛六位插线排 | 51 | 个 | 50 | 2550 | 公牛
8 | 墙面刮白 | 150 | 平方 | 25 | 3750 | 刮腻子粉3遍 上乳胶漆2遍
9 | 机柜 | 1 | 个 | 500 | 500 | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮
10 | 安装辅件 | 1 | 批 | 650 | 650 | 50PVC线槽、标签、 黄腊管等
11 | 强弱电施工费 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 敷设线缆、网络打标、调试等
12 | 拆除及垃圾清运费 和清扫 | 1 | 批 | 1200 | 1200 | 旧静电地板拆除及清运及安装后清扫
小计：元 |  |  |  |  | 39535.2
二、先骕楼3507机房 敷设51个信息点（含1个教师信息点）
1 | 静电地板 | 110.16 | 平方 | 220 | 24235.2 | 600*600*35mm 1.对地电阻；4.09×10⁸Ʊ 2. 外观尺寸和允许公差；GB/T 36340-2018 ①板幅公差：-0.10， ②板厚公差：-0.10， ③表面平面度：≦0.54mm ， ④邻边垂直度：≦0.23mm 3. 外观要求； GB/T 36340-2018 贴面及边条应粘接牢固，不开胶，板块覆盖层应无色差、疵点和断裂。 金属表面采用防腐处理 。 4. 集中荷载（扰度）；GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 挠度：≤2mm 5. 集中荷载（残余变形）；GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 残余变形：≤0.25m 6.均布荷载（扰度）；GB/T 36340-2018 CQ=9720N/m² Q=12500N/m² P=16000N/m² B=23000N/m² Z=33000N/m² CZ=43000N/m² 挠度：≤2mm 7. 极限集中荷载； GB/T 36340-2018 CQ≥5880N Q≥8850N P≥10680N B≥13350N Z≥16680N CZ≥20025N
2 | 六类网线 | 2 | 箱 | 750 | 1500 | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75 度。
3 | 水晶头 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 六类RJ45网络水晶头
4 | RVV4.0㎡电源线 | 200 | 米 | 6 | 1200 | 国标
5 | RVV1.5㎡电源线 | 200 | 米 | 4 | 800 | 国标
6 | RVV2.5㎡电源线 | 200 | 盒 | 5 | 1000 | 国标
7 | 公牛六位插线排 | 51 | 个 | 50 | 2550 | 公牛
8 | 墙面刮白 | 150 | ㎡ | 25 | 3750 | 刮腻子粉3遍 上乳胶漆2遍
9 | 12U机柜 | 1 | 个 | 500 | 500 | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮
10 | 安装辅件 | 1 | 批 | 650 | 650 | 50PVC线槽、标签、 黄腊管等
11 | 强弱电施工调试费 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 敷设线缆、 打标、调试等
12 | 拆除及垃圾清运费 及清扫 | 1 | 批 | 1200 | 1200 | 旧静电地板拆除及清运及安装后清扫
小计：元 |  |  |  |  | 39535.2
三、先骕楼3501机房 敷设51个信息点（含1个教师信息点）
1 | 静电地板 | 85 | 平方 | 0 | 0 | 利旧 需负责在旧地板中挑选出
2 | 静电地板支架 | 85 | 平方 | 55 | 4675 | 含旧地板安装
3 | 墙面刮白 | 125 | 平方 | 25 | 3125 | 刮腻子粉3遍 上乳胶漆2遍
4 | 安装辅件 | 1 | 批 | 500 | 500 | 50PVC线槽、标签、 黄腊管等
5 | 强弱电施工调试费 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 敷设线缆、 打标、调试等
6 | 拆除及垃圾清运费 及清扫 | 1 | 批 | 1000 | 1000 | 拆除及清运及安装后清扫
小计：元 |  |  |  |  | 11300
合计： | 3505、3507、3501三间实验室共计：39535+39535+11300=90370元
其它要求：1、投标单位需提供静电地板检测报告、六类网线检测报告； 2、投标单位弱电网络施工需按照机房要求施工并要求和学院总机房网络对接连通；